УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Болотнинского района

Новосибирской области

от __________ № ____

г. Болотное

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАЙКАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на период 2018 – 2032 годы

(актуализация на 2026 г.)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Заказчик:

Администрация Болотнинского района Новосибирской области.

Юридический адрес: 633340, Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Советская, 9.

Фактический адрес: 633340, Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Советская, 9.

Разработчик:

Администрация Болотнинского района Новосибирской области.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	8

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	9

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	10

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	10

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	10

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	11

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	11

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	11

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	16

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	16

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	16

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	17

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	19

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	19

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	19

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	20

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	20

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	21

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	22

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	22

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	22

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	23

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	23

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	23

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	23

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и	23

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе	23

Часть 9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	25

Часть 10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	25

РАЗДЕЛ 6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	26

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	26

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в	26

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	26

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы	26

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	27

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	33

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	34

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	34

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	34

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	34

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим	35

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем	35

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	35

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	35

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	35

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	36

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	36

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего	37

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	37

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	37

РАЗДЕЛ	10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	38

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	38

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	38

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми	38

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	40

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	40

РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	40

РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	41

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	41

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального	41

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	41

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	41

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая	41

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	42

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	42

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	42

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	42

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	44

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	44

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	45

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения муниципального образования Байкальский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области разработана на период 2018-2032 гг., утверждена постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской области от 28.03.2018 № 156.

Муниципальное образование Байкальский сельсовет входит в состав Болотнинского района Новосибирской области как административно – территориальная единица с установленными границами и статусом сельского поселения.

В состав Байкальского сельсовета входят населённые пункты: д.Байкал, д.Вознесенка, д.Малиновка.  Муниципальное образование расположено в северо-восточной части Болотнинского района Новосибирской области, к северу от Транссиба и Автомагистрали Р-255 «Сибирь». Центром муниципального образования является деревня Байкал, расположенная в 161 км на восток от областного центра - г. Новосибирска и в 20 км к северо-востоку от ближайшей железнодорожной станции на линии Новосибирск – Кемерово – Ояш Станционный.

Байкальский сельсовет на востоке граничит с Светлополянским, Боровским и Карасевским сельсоветами Новосибирской области, на севере и северо-западе с Новобибеевским сельсоветом Новосибирской области, на юге с Ояшинским сельсоветом.

Рельеф местности – равнина. Климат резко-континентальный. Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температуры. Максимальная температура в летние месяца достигает до 40 градусов, в зимние месяца до -47 градусов. Преобладающий ветер западного и юго-западного  направления.

Грунт серо-лесной, оподзоленный. Растительность смешанная.

Территория Байкальского сельсовета в административных границах составляет –17 328га.

Численность населения Байкальского сельсовета составляет 613 человек.

Жилой фонд представлен в основном усадебной застройкой.

Таблица 1  Климатические параметры местоположения Байкальского сельсовета

| Наименование параметра | Усл. обозначение | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода | no | сутки | 230 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | to.ср | °С | -7,6 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления | tpo | °С | -38 |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

## Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Таблица 1.1 Данные по площади строительных фондов

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, м2 | 4290,54 | 4290,54 | 4290,54 | 4290,54 | 4290,54 | 4290,54 | 4290,54 |
| Индивидуальные жилые дома, м2 | 1005,24 | 1005,24 | 1005,24 | 1005,24 | 1005,24 | 1005,24 | 1005,24 |
| Общественные здания, м2 | 2271,71 | 2271,71 | 2271,71 | 2271,71 | 2271,71 | 2271,71 | 2271,71 |
| Производственные здания промышленных предприятий, м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,85 | 959,85 |

Как видно из таблицы, в период с 2018-2032 гг. в Байкальском сельсовете не планируется увеличение площади строительных фондов в зоне действия источников тепловой энергии.

## Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2 Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Байкал | Отопление | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 1,069 | 1,069 |
|  | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 1,069 | 1,069 |

## Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

## Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № | Источник тепловой энергии | Зона территориального деления | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Байкал, ул. Байкальская,4 А | д. Байкал | 1,069 | 8527 | 0,000125 |
| Итого по поселению |  |  | 1,069 | 8527 | 0,000125 |

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № | Источник тепловой энергии | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| 1 | Котельная д. Байкал, ул. Байкальская,4 А | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,000125 | 0,000125 |
|  | Итого по поселению | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,000125 | 0,000125 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения

| № | Существующая зона действия источника | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Байкал, ул. Байкальская,4 А |  |  |
| 1 | ул. Школьная, д .1 | ул. Школьная, д .1 |
| 2 | ул. Школьная, д .2 | ул. Школьная, д .2 |
| 3 | ул. Школьная, д.3.кв.1,2 | ул. Школьная, д.3.кв.1,2 |
| 4 | ул. Школьная, д.4. кв.1,2 | ул. Школьная, д.4. кв.1,2 |
| 5 | ул. Школьная, д.5.кв.1,2 | ул. Школьная, д.5.кв.1,2 |
| 6 | ул. Школьная, д.6. кв.2 | ул. Школьная, д.6. кв.2 |
| 7 | ул. Школьная, д .7 | ул. Школьная, д .7 |
| 8 | ул. Школьная, д .8 | ул. Школьная, д .8 |
| 9 | ул. Школьная, д .9 | ул. Школьная, д .9 |
| 10 | ул. Школьная, д.10 | ул. Школьная, д.10 |
| 11 | ул. Школьная, д .11 | ул. Школьная, д .11 |
| 12 | ул. Школьная, д.13 | ул. Школьная, д.13 |
| 13 | ул. Школьная, д.15 | ул. Школьная, д.15 |
| 14 | ул. Центральная, д. 3 | ул. Центральная, д. 3 |
| 15 | ул. Центральная, д.4. кв.1,2 | ул. Центральная, д.4. кв.1,2 |
| 16 | ул. Центральная, д.5. кв.1 | ул. Центральная, д.5. кв.1 |
| 17 | ул. Центральная, д.6. кв.1,2 | ул. Центральная, д.6. кв.1,2 |
| 18 | ул. Центральная, д.7 | ул. Центральная, д.7 |
| 19 | ул. Центральная, д.8 | ул. Центральная, д.8 |
| 20 | ул. Центральная, д.9.кв.2 | ул. Центральная, д.9.кв.2 |
| 21 | ул. Центральная, д.10 | ул. Центральная, д.10 |
| 22 | ул. Центральная, д.12 | ул. Центральная, д.12 |
| 23 | ул. Байкальская, д.1 | ул. Байкальская, д.1 |
| 24 | ул. Байкальская, д.3. кв.1,2 | ул. Байкальская, д.3. кв.1,2 |
| 25 | ул. Байкальская, д.5. кв1 | ул. Байкальская, д.5. кв1 |
| 26 | ул. Байкальская, д.7. кв.1,2 | ул. Байкальская, д.7. кв.1,2 |
| 27 | пер. Озёрный, д.1 | пер. Озёрный, д.1 |
| 28 | пер. Озёрный, д.2. кв.1,2 | пер. Озёрный, д.2. кв.1,2 |
| 29 | пер. Озёрный, д.3. кв.1,2 | пер. Озёрный, д.3. кв.1,2 |
| 30 | пер. Озёрный, д.4 | пер. Озёрный, д.4 |
| 31 | пер. Гаражный, д.12 | пер. Гаражный, д.12 |

Рисунок 2.1.1 – Зона действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии

В связи с отсутствием перспективного подключения потребителей к централизованному теплоснабжению в расчетный период зона действия источника теплоснабжения не изменится.

## Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения на территории Байкальского сельсовета сохраняются на период действия Схемы теплоснабжения.

Рисунок 2.2.1 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии

## Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В настоящее время в Байкальском сельсовете действует 1 источник тепловой энергии. Производительность котельной составляет 1,6 Гкал/ч.

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Байкал | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 1,069 | 1,069 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
|  | Резерв(+) / Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,38 | 0,38 |

На основании представленной выше информации можно сделать вывод о том, что на источнике тепловой энергии в д. Байкал существует резерв тепловой мощности на протяжении расчетного срока, дефицитов тепловой энергии не наблюдается.

## Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Байкальского сельсовета, отсутствует.

## Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для существующих тепловых сетей д.Байкал представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 Эффективный радиус теплоснабжения котельной д. Байкал

| № п/п | Показатель | Котельная |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь действия источника тепла, км2 | 8,527 |
| 2 | Число абонентов | 100 |
| 3 | Среднее число абонентов на 1 км2 | 31,95 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 496,434 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 1,081 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 2969,8 |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,069 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч*км2 | 0,1254 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети, 0С | 25 |
| 10 | Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 3,999 |

На основании полученных данных можно сделать вывод, что существующая социально-административная застройка д.Байкал полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

## Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3, таблица 2.3.1.

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3, таблица 2.3.1.

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3, таблица 2.3.1.

    - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3, таблица 2.3.1.

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям котельной д.Байкал

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери на сетях | Гкал/год | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 |
| Потери теплоноси теля | м3/год | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3, таблица 2.3.1.

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3, таблица 2.3.1.

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3, таблица 2.3.1.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки АСДР «Комплексон-6

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м3/час (т/ч) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая производительность | м3/час (т/ч) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Собственные нужды | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпитка тепловой сети | м3/год | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Резерв /дефицит ВПУ | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1  Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источника тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный расход | м3/год | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя, возвращенного равно количеству теплоносителя, отпущенного в тепловую сеть.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение отопления общественных зданий и многоквартирных домов д. Байкал от существующей угольной котельной.

Для отопления вновь строящегося жилого фонда (индивидуального) Схемой теплоснабжения предусматривается использование индивидуальных источников теплоснабжения. Технические условия на присоединение объектов теплопотребления теплоснабжающей организацией за последние 5 лет не выдавались.

Сценарии перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования д. Байкал представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Сценарии перспективного развития систем теплоснабжения

| Наименование населенного пункта | Сценарий перспективного развития системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| д. Байкал | Схемой теплоснабжения предусматривается реализация следующего перспективного варианта развития системы теплоснабжения: - реконструкция тепловых сетей д. Байкал с целью повышения показателей надежности работы системы централизованного теплоснабжения. |
| Прочие населенные пункты муниципального образования Байкальский сельсовет | Отопление потребителей осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. Строительство систем централизованного теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. |

## Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Основным направлением развития системы теплоснабжения муниципального образования Байкальский сельсовет является реализация энергосберегающей политики, предусматривающая замену устаревшего технологического оборудования котельной (по мере необходимости) и реконструкции тепловых сетей.

Результатом реализации инвестиционных проектов является создание на территории муниципального образования современной, энергоэффективной системы теплоснабжения. Она обеспечит надежное и качественное теплоснабжение населения и объектов социальной сферы.

Суммарная финансовая потребность на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению уточняется по итогам разработки проектно-сметной документации.

Инвестирование проектов предусматривается за счет бюджетных источников.

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения д. Байкал должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

Надежность источника тепловой энергии;

Надежность системы транспорта тепловой энергии; Качество теплоснабжения;

Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и (или) будущими собственниками объектов.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях д. Байкал в пределах границ радиуса эффективного теплоснабжения и свободного резерва тепловой мощности существующей котельной. Строительство дополнительных источников тепловой энергии для этих целей не требуется.

В отношении перспективных потребителей, расположенных за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, компенсация перспективной тепловой нагрузки предусматривается за счет индивидуальных источников, так как экономическая целесообразность строительства централизованного теплоснабжения при отсутствии крупных, или сосредоточенных в плотной застройке потребителей, отсутствует.

На территории муниципального образования не планируется строительство источников тепловой энергии.

## Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Прирост перспективных тепловых нагрузок в расчётный период не планируется.  На источнике тепловой энергии д. Байкал существует резерв тепловой мощности, следовательно, реконструкция источника тепловой энергии с увеличением его располагаемой мощности не требуется.

## Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не запланированы. В 2021 году была проведена замена котлоагрегата на котельной.

## Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные работающие совместно на единую тепловую сеть на территории Байкальского сельсовета отсутствуют.

## Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрены.

## Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

## Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Байкальского сельсовета отсутствуют.

## Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На территории муниципального образования д. Байкал теплоснабжение потребителей осуществляется по температурному графику 95/70 ºС.

Изменение параметров температурного графика на отопительный период 2026/2027гг. не предусматривается.

Таблица 5.8.1  График зависимости подачи теплоносителя от температуры наружного воздуха котельной д. Байкал, ул. Байкальская, 4а (95/70 ºС).

| Температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, оС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, оС | Температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, оС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 39,9 | 34,7 | -15 | 67,4 | 52,4 |
| 7 | 41,1 | 35,5 | -16 | 68,6 | 53,1 |
| 6 | 42,3 | 36,3 | -17 | 69,8 | 53,9 |
| 5 | 43,5 | 37,0 | -18 | 71,0 | 54,7 |
| 4 | 44,7 | 37,8 | -19 | 72,2 | 55,4 |
| 3 | 45,9 | 38,6 | -20 | 73,4 | 56,2 |
| 2 | 47,1 | 39,3 | -21 | 74,6 | 57,0 |
| 1 | 48,3 | 40,1 | -22 | 75,8 | 57,7 |
| 0 | 49,5 | 40,9 | -23 | 77,0 | 58,5 |
| -1 | 50,7 | 41,6 | -24 | 78,2 | 59,3 |
| -2 | 51,9 | 42,4 | -25 | 79,4 | 60,0 |
| -3 | 53,1 | 43,2 | -26 | 80,6 | 60,8 |
| -4 | 54,3 | 43,9 | -27 | 81,8 | 61,6 |
| -5 | 55,5 | 44,7 | -28 | 83,0 | 62,3 |
| -6 | 56,7 | 45,5 | -29 | 84,2 | 63,1 |
| -7 | 57,9 | 46,2 | -30 | 85,4 | 63,9 |
| -8 | 59,1 | 47,0 | -31 | 86,6 | 64,6 |
| -9 | 60,3 | 47,8 | -32 | 87,8 | 65,4 |
| -10 | 61,5 | 48,5 | -33 | 89,0 | 66,2 |
| -11 | 62,7 | 49,3 | -34 | 90,2 | 66,9 |
| -12 | 63,9 | 50,1 | -35 | 91,4 | 67,7 |
| -13 | 65,1 | 50,8 | -36 | 92,6 | 68,5 |
| -14 | 66,3 | 51,6 | -37 | 93,8 | 69,2 |
|  |  |  | -38 | 95 | 70 |

## Часть 9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Информация по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведена в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Наименование объекта теплоснабжения | Перспективная установленная мощность, Гкал/ч | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Байкал, ул.Байкальская,4 А | 1,6 | Не требуется, сохраняется без изменений | 2014 |

## Часть 10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не планируется.

# РАЗДЕЛ 6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

(использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Дефициты тепловой мощности на источнике теплоснабжения д.Байкал отсутствуют.

## Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в

осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

По результатам выдачи технических условий на технологическое присоединение, соответствующая информация будет представлена в Схеме теплоснабжения при её актуализации.

## Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения включает в себя строительство перемычки между зонами тепловых сетей различных источников.

В д. Байкал единственный источник выработки тепловой энергии, в связи с этим предложения по данному пункту отсутствуют.

## Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

## Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В целях обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, в связи с тем, что сети выработали свой ресурс (построены в 1979 году, эксплуатируются 45 лет, амортизационный износ составляет 100%), необходимо провести реконструкцию тепловой сети.

Общая протяженность тепловой сети подлежащей замене, в однотрубном исчислении составляет 5 200 метров. В двутрубном, соответственно 2 600 метров.

Прокладку сетей целесообразно провести надземно с пенополиуретановым (ППУ) утеплением, в коридоре действующей тепловой сети.

Одним из ожидаемых результатов реализации данного мероприятия является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| Участок тепловой сети подлежащий замене | Длина, м | Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм |  |  | Материальная характеристика, Мх, м2 | Объем, V, м3 | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наружный | Внутренний | Условный |  |  |  |
| Подающий трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК-1/1 | 5 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 1,095 | 0,004 | 1979 |
| ТК-1/1 - ТВ-1 | 62 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 3,534 | 0,151 | 1979 |
| ТВ-1 - Жд ул. Байкальская, 1 | 15 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,57 | 0,006 | 1979 |
| ТВ-1 - ТВ-2 | 42 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 1,596 | 0,046 | 1979 |
| ТВ-2 - Жд ул. Байкальская, 3 | 15 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,570 | 0,006 | 1979 |
| ТВ-2 - ТВ-3 | 16 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,608 | 0,007 | 1979 |
| ТВ-3 - Жд ул. Байкальская, 5 | 15 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,57 | 0,006 | 1979 |
| ТВ-3 - Жд ул. Байкальская, 7 | 47 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 1,786 | 0,057 | 1979 |
| ТК-1/1 - ТК-2 | 140 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 30,66 | 3,187 | 1979 |
| ТК-2 - ТК-3 | 102 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 22,338 | 1,691 | 1979 |
| ТК-3 - Астра | 240 | Непроходной канал | 82 | 75 | 75 | 19,68 | 3,393 | 1979 |
| ТК-3 - ТК-4 | 50 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 10,95 | 0,406 | 1979 |
| ТК-4 - Школа | 40 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 4,32 | 0,126 | 1979 |
| ТК-4 - ТК-5 | 70 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 15,33 | 0,797 | 1979 |
| ТК-5 - Детский сад | 64 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 3,648 | 0,161 | 1979 |
| ТК-5 - ТК-6 | 82 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 17,958 | 1,093 | 1979 |
| ТК-6 - Жд ул. Школьная, 2 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,38 | 0,003 | 1979 |
| ТК-6 - ТК-6/1 | 48 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 10,512 | 0,375 | 1979 |
| ТК-6 /1- Жд ул. Школьная, 3 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,38 | 0,003 | 1979 |
| ТК-6/1 - ТК-6/2 | 5 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 1,095 | 0,004 | 1979 |
| ТК-6 /2- Жд ул. Школьная, 4 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,38 | 0,003 | 1979 |
| ТК-6/2 - ТК-6/3 | 23 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 5,037 | 0,086 | 1979 |
| ТК-6 /3- Жд ул. Школьная, 5 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,38 | 0,003 | 1979 |
| ТК-6/3 - ТК-7 | 10 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 2,19 | 0,016 | 1979 |
| ТК-7 - ТВ-4 | 10 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 1,08 | 0,008 | 1979 |
| ТВ-4 - Магазин | 6 | Непроходной канал | 45 | 40 | 40 | 0,27 | 0,001 | 1979 |
| ТВ-4 - Дом культуры | 56 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 6,048 | 0,246 | 1979 |
| ТК-7 - Жд ул. Школьная, 6 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,38 | 0,003 | 1979 |
| ТК-7 - ТВ-5 | 22 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 4,818 | 0,079 | 1979 |
| ТВ-5 - ТК-8 | 66 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 14,454 | 0,708 | 1979 |
| ТК-8 - Жд ул. Школьная, 11 | 40 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 1,52 | 0,041 | 1979 |
| ТК-8 - МКД ул. Школьная, 8 | 40 | Непроходной канал | 64 | 53 | 63 | 2,56 | 0,067 | 1979 |
| ТК-8 - ТК-8/1 | 80 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 17,52 | 1,04 | 1979 |
| ТК-8/1 - МКД ул. Школьная, 10 | 32 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 1,824 | 0,04 | 1979 |
| ТК-8/1 - ТК-9 | 16 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 3,504 | 0,042 | 1979 |
| ТК-9 - МКД ул. Школьная, 13 | 5 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 0,285 | 0,001 | 1979 |
| ТК-9 - МКД ул. Школьная, 15 | 5 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 0,285 | 0,001 | 1979 |
| ТВ-5 - ТК-7/1 | 140 | Непроходной канал | 159 | 150 | 150 | 22,260 | 2,309 | 1979 |
| ТК-7/1 - МКД ул. Центральная, 8 | 5 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 0,285 | 0,001 | 1979 |
| ТК-7/1 - ТК-7/2 | 24 | Непроходной канал | 159 | 150 | 150 | 3,816 | 0,068 | 1979 |
| ТК-7/2 - Жд ул. Центральная, 6 | 5 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,19 | 0,001 | 1979 |
| ТК-7/2 - ТК-10 | 26 | Непроходной канал | 159 | 150 | 150 | 4,134 | 0,08 | 1979 |
| ТК-10 - Жд ул. Центральная, 4 | 5 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,19 | 0,001 | 1979 |
| ТК-10 - ТВ-6 | 5 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 0,54 | 0,002 | 1979 |
| ТВ-6 - Жд ул. Центральная, 7 | 15 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,57 | 0,006 | 1979 |
| ТВ-6 - ТВ-7 | 15 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 1,62 | 0,018 | 1979 |
| ТВ-7 - Жд ул. Центральная, 5 | 12 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,456 | 0,004 | 1979 |
| ТВ-7 - ТК-11 | 20 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 2,16 | 0,031 | 1979 |
| ТК-11 - ФАП, Почта | 33 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 1,881 | 0,043 | 1979 |
| Обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК-1/1 | 5 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 1,095 | 0,004 | 1979 |
| ТК-1/1 - ТВ-1 | 62 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 3,534 | 0,151 | 1979 |
| ТВ-1 - Жд ул. Байкальская, 1 | 15 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,570 | 0,006 | 1979 |
| ТВ-1 - ТВ-2 | 42 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 1,596 | 0,046 | 1979 |
| ТВ-2 - Жд ул. Байкальская, 3 | 15 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,570 | 0,006 | 1979 |
| ТВ-2 - ТВ-3 | 16 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,608 | 0,007 | 1979 |
| ТВ-3 - Жд ул. Байкальская, 5 | 15 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,570 | 0,006 | 1979 |
| ТВ-3 - Жд ул. Байкальская, 7 | 47 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 1,786 | 0,057 | 1979 |
| ТК-1/1 - ТК-2 | 140 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 30,660 | 3,187 | 1979 |
| ТК-2 - ТК-3 | 102 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 22,338 | 1,691 | 1979 |
| ТК-3 - Астра | 240 | Непроходной канал | 82 | 75 | 75 | 19,680 | 3,393 | 1979 |
| ТК-3 - ТК-4 | 50 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 10,950 | 0,406 | 1979 |
| ТК-4 - Школа | 40 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 4,320 | 0,126 | 1979 |
| ТК-4 - ТК-5 | 70 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 15,330 | 0,797 | 1979 |
| ТК-5 - Детский сад | 64 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 3,648 | 0,161 | 1979 |
| ТК-5 - ТК-6 | 82 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 17,958 | 1,093 | 1979 |
| ТК-6 - Жд ул. Школьная, 2 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,380 | 0,003 | 1979 |
| ТК-6 - ТК-6/1 | 48 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 10,512 | 0,375 | 1979 |
| ТК-6 /1- Жд ул. Школьная, 3 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,380 | 0,003 | 1979 |
| ТК-6/1 - ТК-6/2 | 5 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 1,095 | 0,004 | 1979 |
| ТК-6 /2- Жд ул. Школьная, 4 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,380 | 0,003 | 1979 |
| ТК-6/2 - ТК-6/3 | 23 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 5,037 | 0,086 | 1979 |
| ТК-6 /3- Жд ул. Школьная, 5 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,380 | 0,003 | 1979 |
| ТК-6/3 - ТК-7 | 10 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 2,190 | 0,016 | 1979 |
| ТК-7 - ТВ-4 | 10 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 1,080 | 0,008 | 1979 |
| ТВ-4 - Магазин | 6 | Непроходной канал | 45 | 40 | 40 | 0,270 | 0,001 | 1979 |
| ТВ-4 - Дом культуры | 56 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 6,048 | 0,246 | 1979 |
| ТК-7 - Жд ул. Школьная, 6 | 10 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,380 | 0,003 | 1979 |
| ТК-7 - ТВ-5 | 22 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 4,818 | 0,079 | 1979 |
| ТВ-5 - ТК-8 | 66 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 14,454 | 0,708 | 1979 |
| ТК-8 - Жд ул. Школьная, 11 | 40 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 1,520 | 0,041 | 1979 |
| ТК-8 - МКД ул. Школьная, 8 | 40 | Непроходной канал | 64 | 53 | 63 | 2,560 | 0,067 | 1979 |
| ТК-8 - ТК-8/1 | 80 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 17,520 | 1,040 | 1979 |
| ТК-8/1 - МКД ул. Школьная, 10 | 32 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 1,824 | 0,040 | 1979 |
| ТК-8/1 - ТК-9 | 16 | Непроходной канал | 219 | 207 | 200 | 3,504 | 0,042 | 1979 |
| ТК-9 - МКД ул. Школьная, 13 | 5 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 0,285 | 0,001 | 1979 |
| ТК-9 - МКД ул. Школьная, 15 | 5 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 0,285 | 0,001 | 1979 |
| ТВ-5 - ТК-7/1 | 140 | Непроходной канал | 159 | 150 | 150 | 22,260 | 2,309 | 1979 |
| ТК-7/1 - МКД ул. Центральная, 8 | 5 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 0,285 | 0,001 | 1979 |
| ТК-7/1 - ТК-7/2 | 24 | Непроходной канал | 159 | 150 | 150 | 3,816 | 0,068 | 1979 |
| ТК-7/2 - Жд ул. Центральная, 6 | 5 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,190 | 0,001 | 1979 |
| ТК-7/2 - ТК-10 | 26 | Непроходной канал | 159 | 150 | 150 | 4,134 | 0,080 | 1979 |
| ТК-10 - Жд ул. Центральная, 4 | 5 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,190 | 0,001 | 1979 |
| ТК-10 - ТВ-6 | 5 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 0,540 | 0,002 | 1979 |
| ТВ-6 - Жд ул. Центральная, 7 | 15 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,570 | 0,006 | 1979 |
| ТВ-6 - ТВ-7 | 15 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 1,620 | 0,018 | 1979 |
| ТВ-7 - Жд ул. Центральная, 5 | 12 | Непроходной канал | 38 | 33 | 32 | 0,456 | 0,004 | 1979 |
| ТВ-7 - ТК-11 | 20 | Непроходной канал | 108 | 100 | 100 | 2,160 | 0,031 | 1979 |
| ТК-11 - ФАП, Почта | 33 | Непроходной канал | 57 | 50 | 50 | 1,881 | 0,043 | 1979 |

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Байкальского сельсовета открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, не требуются.

## Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Байкальского сельсовета отсутствуют.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, не требуются.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы Байкальского сельсовета представлены в таблице ниже.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии применяется каменный уголь. Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом сохранения существующей системы теплоснабжения.

Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источником тепловой энергии

| Наименование параметра | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 745,62 | 745,62 | 745,62 | 745,62 | 745,62 | 745,62 | 745,62 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тонн | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Резервное топливо / Аварийное топливо | - | - | - | - | - | - | - |

## Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельной д. Байкал является каменный уголь.

Резервное топливо на котельной д. Байкал отсутствует.

В населённых пунктах Байкальского сельсовета индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют каменный уголь и дрова.

Местным видом топлива на территории Байкальского сельсовета являются дрова. 	Существующий централизованный источник тепловой энергии не использует местный вид топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. 	Возобновляемые источники энергии на территории Байкальского сельсовета  отсутствуют.

## Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим

параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на территории Байкальского сельсовета используется каменный уголь. Информация о низшей теплоте сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии представлена в таблице ниже.

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. | Доля потребления в течение года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Байкал, ул.Байкальская,4 А | Уголь каменный Кузнецкого бассейна | 5211 | 100 |

## Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем

поселении, городском округе

В муниципальном образовании Байкальский сельсовет преобладающим видом топлива является каменный уголь.

## Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Байкальского сельсовета является сохранение каменного угля как основного вида топлива котельной и индивидуальных источников тепловой энергии в частных жилых домах.

Перевод котельной на другой вид топлива не планируется.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

## Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлен объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций

| Наименование проекта | Стоимость реализации проектов, тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 1-2 «Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-3 «Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40625,00 | 0,00 |
| Проект 2-4 «Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий объем инвестиций по муниципальному образованию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,99 | 0,00 | 40625,00 | 0,00 |

*Стоимость реализации проектов уточняется при разработке проектно-сметной документации.

Реализация рассматриваемых проектов предусматривается за счет бюджетных средств, путем включения разработанных проектов в региональные целевые программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Байкальский сельсовет на расчетный период до 2032 г. не предполагается. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

## Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего

водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не требуется, по причине того, что открытые системы теплоснабжения на территории Байкальского сельсовета отсутствуют. Инвестиции на указанные мероприятия не предусматриваются.

## Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Оценка экономического эффекта от реализации проектов, предусмотренных Схемой теплоснабжения приведена в таблице 9.5.1

Таблица 9.5.1  Оценка эффекта от реализации мероприятий

| Наименование проекта | Эффект от реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Значение в натуральном выражении | Значение в денежном выражении в текущих ценах, тыс. руб./год |
| Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей | Сокращение объёма потребления угля, тонн/год | 87 | 354 |

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования.

## Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Таблица 9.6.1 – Информация о реализованных мероприятиях, предусмотренных Схемой теплоснабжения

| Наименование проекта | Ответственный исполнитель | Год реализации | Объем фактических затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена котлоагрегата на котельной д. Байкал | МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области» | 2021 | 792,99 |

# РАЗДЕЛ	10.	РЕШЕНИЕ	ОБ	ОПРЕДЕЛЕНИИ	ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

## Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Исходя из того, что на территории Байкальского сельсовета осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения единственная теплоснабжающая организация: Муниципальное казённое предприятие «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» ИНН 5413111495; ОГРН 1055461001353 (МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО).

В настоящее время данная организация отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения Байкальского сельсовета.

## Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | Наименование источников | Зона действия | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО | Котельная д.Байкал, ул.Байкальская,4 А | Байкальский сельсовет (д. Байкал) | Источник |
|  |  |  | Тепловые сети |

## Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Таблица 10.3.1 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Зона действия | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО | Байкальский сельсовет (д. Байкал) | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло-потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии  (мощности)  и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом  для  обеспечения  теплоснабжения  потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ  зон деятельности единой  теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время предприятие МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) подает в орган утвердивший схему теплоснабжения отчеты о реализации проектов, включенных в схему теплоснабжения, включая предложения в проект при актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Байкальского сельсовета предприятие МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области».

## Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения сбор заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, в рамках актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования, не производился по причине сохранения действующей утвержденной ЕТО на территории муниципального образования.

## Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

| Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наименование источников | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО | Котельная д.Байкал, ул.Байкальская,4 А | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  | Тепловые сети | Отсутствуют | Не требуется |

РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки котельной д. Байкал между источниками тепловой энергии не возможна, в виду отсутствия других источников теплоснабжения на территории Байкальского сельсовета.

РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения, в границах муниципального образования Байкальский сельсовет участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В рамках настоящей схемы теплоснабжения Байкальского сельсовета данный вопрос не рассматривается.

## Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии не установлено, ввиду отсутствия газификации в границах муниципального образования Байкальский сельсовет.

## Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по перспективной газификации муниципального образования Байкальский сельсовет включают в себя строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для следующих населенных пунктов: д.Байкал, д.Вознесенка, д.Малиновка.

По мере газификации данных населённых пунктов, индивидуальные источники теплоснабжения, частично, в качестве топлива будут использовать природный газ.

Выбор	основного топлива источника централизованного теплоснабжения – котельной д.Байкал на расчётный срок остается неизменным.

## Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников комбинированной электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования Байкальский сельсовет не предусмотрено.

## Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой теплоснабжения, не предполагается.

## Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к централизованным систем теплоснабжения на территории муниципального образования, не требуется.

## Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования Байкальский сельсовет для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения по состоянию на текущий год не требуется.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| Индикатор | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| в-1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2 Котельные (некомбинированная выработка) | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |
| д-1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| д-2 Котельные (некомбинированная выработка) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,75 | 0,75 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| е-1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2 Котельные (некомбинированная выработка) | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует | - | - | - | - | - | - | - |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-48 | 49-53 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

## Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Текущие тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям д. Байкал муниципального образования Байкальский сельсовет по единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 15.1.1.

## Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1. – Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области» потребителям д. Байкал муниципального образования Байкальский сельсовет

| Период тарифного регулирования | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- |
| Утвержд. тариф на 2018 год: с 01.01.2018 | 1 626,72 |
| Утвержд. тариф на 2018 год: с 01.07.2018 | 1 675,52 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.01.2018 | 1 626,72 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.07.2018 | 1 675,52 |
| Утвержд. тариф на 2019 год: с 01.01.2019 | 1 675,52 |
| Утвержд. тариф на 2019 год: с 01.07.2019 | 1 729,12 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.01.2019 | 1 675,52 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.07.2019 | 1 729,12 |
| Утвержд. тариф на 2020 год: с 01.01.2020 | 1 729,12 |
| Утвержд. тариф на 2020 год: с 01.07.2020 | 1 813,53 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.01.2020 | 1 729,12 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.07.2020 | 1 813,53 |
| Утвержд. тариф на 2021 год: с 01.01.2021 | 1 813,53 |
| Утвержд. тариф на 2021 год: с 01.07.2021 | 1 896,01 (отменен с 23.11.2021) |
| Утвержд. тариф на 2021 год: с 01.07.2021 | 1896,01 ( с 23.11.2021) |
| Утвержд. тариф на 2022 год: с 01.01.2022 | 1 896,01 |
| Утвержд. тариф на 2022 год: с 01.07.2022 | 1 994,58 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.01.2022 | 1 896,01 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.07.2022 | 1 994,58 |
| Тариф на 2023 год для населения (с НДС) с 01.12.2022 | 2 171,50 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.01.2024 | 2 171,50 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.07.2024 | 2 377,79 |
| Утвержд. тариф на 2025 год: с 01.01.2025 | 2 264,56 |
| Утвержд. тариф на 2025 год: с 01.07.2025 | 2 533,98 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.01.2025 | 2 377,79 |
| Тариф для населения (с НДС) с 01.07.2025 | 2 660,68 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей на очередной долгосрочный период тарифного регулирования 2026-2027 гг. и перспективные тарифы 2028-2032 гг. будут представлены при актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования, по итогам их установления Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Новосибирской области в отношении теплоснабжающей организации МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области».