УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Болотнинского района

Новосибирской области

от 30.04.2025 № 357

|  |
| --- |
| г. Болотное |

|  |
| --- |
|  |
| **СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **на период 2018 – 2032 годы** |
| **(актуализация на 2026 г.)** |
| **Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения** |

Оглавление

[ВВЕДЕНИЕ 7](#_Toc196302220)

[Термины и определения 8](#_Toc196302221)

[1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 12](#_Toc196302222)

[1.1 Функциональная структура теплоснабжения 12](#_Toc196302223)

[1.2 Источники тепловой энергии 14](#_Toc196302224)

[1.3 Тепловые сети, сооружения на них 16](#_Toc196302225)

[1.4 Зоны действия источников тепловой энергии 16](#_Toc196302226)

[1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 18](#_Toc196302227)

[1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 19](#_Toc196302228)

[1.7 Балансы теплоносителя 19](#_Toc196302229)

[1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 20](#_Toc196302230)

[1.9 Надёжность теплоснабжения 20](#_Toc196302231)

[1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 20](#_Toc196302232)

[1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 21](#_Toc196302233)

[1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 21](#_Toc196302234)

[2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 22](#_Toc196302235)

[2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 22](#_Toc196302236)

[2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе 23](#_Toc196302237)

[2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 23](#_Toc196302238)

[2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 23](#_Toc196302239)

[2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 24](#_Toc196302240)

[2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 24](#_Toc196302241)

[3. "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ" 24](#_Toc196302242)

[4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 29](#_Toc196302243)

[4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды 29](#_Toc196302244)

[4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии 30](#_Toc196302245)

[4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 30](#_Toc196302246)

[5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 31](#_Toc196302247)

[5.1 Описание сценариев развития поселения 31](#_Toc196302248)

[5.2. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения 32](#_Toc196302249)

[6. СУШЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 33](#_Toc196302250)

[7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 34](#_Toc196302251)

[7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 34](#_Toc196302252)

[7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 35](#_Toc196302253)

[7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 35](#_Toc196302254)

[7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 35](#_Toc196302255)

[7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 36](#_Toc196302256)

[7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 36](#_Toc196302257)

[7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 36](#_Toc196302258)

[7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 36](#_Toc196302259)

[7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 36](#_Toc196302260)

[7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 36](#_Toc196302261)

[7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями 37](#_Toc196302262)

[7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 37](#_Toc196302263)

[7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 37](#_Toc196302264)

[7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения 37](#_Toc196302265)

[7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 37](#_Toc196302266)

[8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 38](#_Toc196302267)

[8.1 Предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 38](#_Toc196302268)

[8.2 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения 39](#_Toc196302269)

[8.3 Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 39](#_Toc196302270)

[8.4 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 39](#_Toc196302271)

[8.5 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 39](#_Toc196302272)

[8.6 Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 40](#_Toc196302273)

[8.7 Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 40](#_Toc196302274)

[8.8 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 40](#_Toc196302275)

[9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 40](#_Toc196302276)

[10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 41](#_Toc196302277)

[10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения 41](#_Toc196302278)

[10.2 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 41](#_Toc196302279)

[10.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 42](#_Toc196302280)

[10.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 42](#_Toc196302281)

[10.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа 42](#_Toc196302282)

[11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 42](#_Toc196302283)

[12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 44](#_Toc196302284)

[13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 45](#_Toc196302285)

[14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 49](#_Toc196302286)

[14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 49](#_Toc196302287)

[15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 50](#_Toc196302288)

[16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 52](#_Toc196302289)

[16.1 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения 52](#_Toc196302290)

[17. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 54](#_Toc196302291)

[17.1 Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения 54](#_Toc196302292)

**ВВЕДЕНИЕ**

Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

* обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
* обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
* обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;
* соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
* минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
* минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
* обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
* согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
* обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

* генеральный план поселения и муниципального района;
* эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);
* конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;
* данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;
* документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# Термины и определения

* ***тепловая энергия*** - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
* ***зона действия системы теплоснабжения*** - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
* ***источник тепловой энергии*** - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
* ***зона действия источника тепловой энергии*** - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
* ***установленная мощность источника тепловой энергии*** – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
* ***располагаемая мощность источника тепловой энергии*** - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
* ***мощность источника тепловой энергии нетто*** - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
* ***теплосетевые объекты*** - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
* ***теплопотребляющая установка*** - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
* ***тепловая сеть*** - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
* ***тепловая мощность*** (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
* ***тепловая нагрузка*** - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
* ***теплоснабжение*** - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
* ***потребитель тепловой энергии*** (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
* ***инвестиционная программа*** ***организации***, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;
* ***теплоснабжающая организация*** - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
* ***передача тепловой энергии, теплоносителя*** - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
* ***коммерческий учет тепловой энергии***, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;
* ***система теплоснабжения*** - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
* ***режим потребления тепловой энергии*** - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;
* ***надежность теплоснабжения*** - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
* ***регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения*** - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

* ***орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения*** (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
* **схема теплоснабжения** - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
* ***резервная тепловая мощность*** - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;
* ***топливно-энергетический баланс*** - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;
* ***тарифы в сфере теплоснабжения*** - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
* ***точка учета тепловой энергии, теплоносителя*** (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;
* ***комбинированная выработка электрической и тепловой энергии*** - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
* ***единая теплоснабжающая организация*** в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
* ***бездоговорное потребление тепловой энергии*** - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;
* ***радиус эффективного теплоснабжения*** - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
* ***плата за подключение к системе теплоснабжения*** - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);
* ***живучесть*** - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.
* ***элемент территориального деления*** - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;
* ***расчетный элемент территориального деления*** - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
* ***качество теплоснабжения*** - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## 

## Функциональная структура теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Светлополянский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области разработана на период 2018-2032гг., утверждена постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской области от 28.03.2018 № 156.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» Светлополянское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Болотнинского муниципального района Новосибирской области. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования - Светлополянский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области.

Общая площадь земель поселения в административных границах составляет 21514га.

Территория поселения – равнина. Все леса относятся к лесам 1:2:3 группы. Климат – резко-континентальный. Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температур.

В населённых пунктах поселения проживает 1286 человек.

Жилой фонд представлен в основном усадебной застройкой. Отопление в домах печное, газоснабжение осуществляется путем приобретения сжиженного газа в баллонах.

На территории поселения расположено 6 населенных пунктов: с. Светлая Поляна, д. Горн, с. Таганай, д. Новая Чебула, п. Сибиряк, п. Зелёная Горка.

Централизованное теплоснабжение есть в с. Светлая Поляна и д. Новая Чебула, в остальных населённых пунктах – децентрализованное (индивидуальное отопление).

**Система теплоснабжения с. Светлая Поляна** включает в себя угольную котельную с установленной мощностью 0,8 Гкал/час. (0,93МВт) и тепловые сети протяженностью 1,5 км. Котельная и тепловые сети постоены в 1974 г. В 2023 году на котельной проведена замена 2-х котлоагрегатов, в 2022 частично заменены участки тепловой сети – 932 м.

Тепловая нагрузка потребителей на данный период составляет: 0,371 Гкал/ч.

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами КВЖТ-0,4. Топливом служит каменный уголь. Котельная отапливает общественные здания.

**Система теплоснабжения д. Новая Чебула** включает в себя угольную котельную с установленной мощностью 0,2 Гкал/час. (0,18МВт) и тепловые сети протяженностью 0,05 км. Котельная и тепловые сети постоены в 1961 г. В 2018 году проведена замена котлоагрегатов. В 2024 году проведены работы по замене всей тепловой сети – 50 метров.


Тепловая нагрузка потребителей на данный период составляет: 0,1868 Гкал/ч.

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами Вулкан-90. Топливом служит каменный уголь. Котельная отапливает 1 общественное здание - школу.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 38 град. Цельсия) равна 25 градусам (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «95-70»).

МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области» осуществляет производство и передачу тепловой энергии общественным зданиям с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула. На рисунке 1 показана общая схема передачи энергии от теплоснабжающей организации к потребителю.

Рисунок 1.1. - Функциональная структура централизованного теплоснабжения с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула





потребитель



МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области»



Рисунок 1.1.2. – Схема системы теплоснабжения с.Светлая Поляна

Рисунок 1.1.3. – Схема системы теплоснабжения д.Новая Чебула



## Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования.

Системы теплоснабжения с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула находятся на праве оперативного управления и обслуживаются МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области».

В настоящее время система состоит из 2-х угольных котельных и тепловых сетей общей протяженностью в двутрубном исчислении 1550 м.

**Котельные**

1. Котельная с.Светлая Поляна, пер. Центральный, 6:

Год ввода в эксплуатацию – 1974, установлено 2 котла общей мощностью 0,8 Гкал/час. Уровень загрузки – 48%. Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается. Система теплоснабжения котельной закрытая. Износ котельной и котельного оборудования 30%. Деаэрация теплоносителя не применяется. Котельная не имеет аварийного топлива. Площадь котельной 70,0м2.

2. Котельная д.Новая Чебула, ул. Школьная, 48 А:

Год ввода в эксплуатацию – 1961, установлено 2 котла общей мощностью 0,2 Гкал/час. Уровень загрузки – 93%. Услуга централизованного горячего водоснабжения не оказывается. Система теплоснабжения котельной закрытая. Износ котельной и котельного оборудования 60%. Деаэрация теплоносителя не применяется. Котельная не имеет аварийного топлива.

**Состав и технические характеристики установленного оборудования**

Реестр отопительных котельных приведен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. - Реестр отопительных котельных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Наименование котельной,  адрес | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основное/резервное топливо | Тепло- производительность, Гкал/час | | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Кол-во жилых домов/ квартир, шт./кв. Кол-во жителей, чел. | Количество зданий и сооружений  (в том числе, соц. культ. быта), шт. | Протяженность тепловых сетей, км/  Диаметр тепловых сетей на выходе | Наличие резерва параллельной  работы по тепловым сетям | Категорийность электроснабжения | Резервное водоснабжение |
| одного котла | общая |
| МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области» | Котельная с.Светлая Поляна,  пер. Центральный, 6 | КВЖТ-0,4  КВЖТ-0,4 | 1  1 | 2023  2023 | Уголь/нет | 0,4  0,4 | 0,8 | 0,371 | 0/0/0 | 3 | 1,5/  108 | нет | II | нет |
| МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области» | Котельная д.Новая Чебула, ул. Школьная, 48 А | Вулкан-90  Вулкан-90 | 1  1 | 2018  2018 | Уголь/нет | 0,1  0,1 | 0,2 | 0,1868 | 0/0/0 | 1 | 0,05/  76 | нет | II | нет |

Перечень и техническая характеристика вспомогательного оборудования (насосов, химводоподготовки, теплообменников) приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2. - Перечень вспомогательного оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования |
| Котельная с.Светлая Поляна, пер. Центральный, 6 | |
| 1 | Химводоподготовка (1,2 м3/ч) |
| 2 | Насос сетевой К-100/80 |
| 3 | Насос сетевой К-100/80 |
| 4 | Насос подпитки К 20/30 |
| 5 | Насос подпитки К 45/30 |
| Котельная д.Новая Чебула, ул. Школьная, 48 А | |
| 1 | Химводоподготовка (1,2 м3/ч) |
| 2 | Насос сетевой К-100/80 |
| 3 | Насос сетевой К-100/80 |

**Регулирование отпуска тепловой энергии**

Нормативным температурным режимом для котельной является отпуск теплоносителя по температурному графику с температурой в подающем трубопроводе 95°С, в обратном 70°С.

**Учёт тепловой энергии**

Котельные с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула оборудованы узлами учёта тепловой энергии.

Измеряемые и регистрируемые параметры: объемный, массовый расход и температура теплоносителя, тепловая энергия, количество теплоносителя и средняя температура за каждые сутки, тепловая энергия и количество теплоносителя нарастающим итогом, часовые параметры.

## Тепловые сети, сооружения на них

**1.3.1. Наружные тепловые сети с.Светлая Поляна.**

Тепловые сети построены в 1974 году. Выполнены стальной трубой диаметром 108мм. Прокладка - подземная бесканальная. Утеплитель - минераловатные плиты. Сети не закольцованы.

В 2022 году проведена замена участков сети общей протяжённостью 932 м., в 2-х трубном исчислении.

Общая протяженность сетей в с.Светлая Поляна составляет 1 500 метров.

Основной проблемой системы теплоснабжения с.Светлая Поляна является износ тепловых сетей, имеют место потери тепла и утечки теплоносителя. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 10,2 %. Одной из причин потерь тепла в сетях является их изношенность. Затраты на проведение аварийно-восстановительных работ в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановые ремонты. Недостаток средств на их проведение приводит к лавинообразному накоплению недоремонтов и падению надежности сетей.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей с.Светлая Поляна с учетом тепловых потерь в сетях составляет 0,409 Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 0,371 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,038 Гкал/час;

Планируемая продолжительность отопительного периода – 5520 часов (230 суток).

Компенсация температурных удлинений обеспечивается П-образными компенсаторами, а также углами поворотов трубопроводов.

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены в подземном исполнении.

**1.3.2. Наружные тепловые сети д.Новая Чебула.**

Тепловые сети построены в 1961 году. Выполнены стальной трубой диаметром 76мм. Прокладка - подземная бесканальная. Утеплитель - минераловатные плиты. Сеть не закольцованы.

В 2024 году проведена замена всей сети, протяжённостью 50 м., в 2-х трубном исчислении.

Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 4,9 %.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей д.Новая Чебула с учетом тепловых потерь в сетях составляет 0,196 Гкал/час, в том числе:

расход тепла на систему отопления – 0,1868 Гкал/час;

тепловые потери в сетях – 0,0092 Гкал/час;

Планируемая продолжительность отопительного периода – 5520 часов (230 суток).

Компенсация температурных удлинений обеспечивается П-образными компенсаторами, а также углами поворотов трубопроводов.

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены в подземном исполнении.

## Зоны действия источников тепловой энергии

Так как в населенных пунктах имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе 1.2.

Рисунок 1.4.1. – Зона действия источника тепловой энергии с.Светлая Поляна



Рисунок 1.4.1. – Зона действия источника тепловой энергии д.Новая Чебула



## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей рассчитаны по удельному расходу тепловой энергии, исходя из площади отапливаемых помещений.

Расчетные тепловые нагрузки приведены в таблице 1.5.1. и 1.5.2.

Таблица 1.5.1.- Расчетные тепловые нагрузки потребителей с.Светлая Поляна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 1 | МКОУ Светлополянская СОШ,  с.Светлая Поляна, пер. Центральный, 6 | 0,2272 |
| 2 | МКУК "БОЛОТНИНСКАЯ ЦБС"(библиотека)  с.Светлая Поляна, ул. Садовая, 2 | 0,0064 |
| 3 | МКУК СЦКиД,  с.Светлая Поляна, ул. Садовая, 2 | 0,0687 |
| 4 | МБУ «КЦСОН Болотнинского района НСО», с.Светлая Поляна, ул. Игутова, 8 | 0,0687 |
|  | **Общая тепловая нагрузка:** | **0,371** |

## 

Таблица 1.5.1.- Расчетные тепловые нагрузки потребителей д.Новая Чебула

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 1 | МКОУ Таганаевская СОШ,  д.Новая Чебула, ул.Школьная, 48 | 0,1868 |
|  | **Общая тепловая нагрузка:** | **0,1868** |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В настоящее время теплоснабжение в с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула осуществляется от котельных МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области».

Таблица 1.6.1. - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Котельная с.Светлая Поляна,  пер. Центральный, 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,68 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,679 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,0045 |
| Резерв(+) /  Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,3035 |
|  | | | | | | | | | | |
| Котельная д.Новая Чебула, ул. Школьная,  48 А | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 |
| Резерв(+) /  Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |

## Балансы теплоносителя

Баланс установленной тепловой мощности и расчетной тепловой нагрузки для котельных, согласно разработанному тепловому и гидравлическому режиму приведены в таблице 1.6.1. Согласно расчетным данным, мощности установленных котлоагрегатов на котельных достаточно для покрытия максимальной нагрузки при расчетной температуре.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Котельные в Светлополянском сельсовете работает на угле, резервного топлива не предусмотрено.

## Надёжность теплоснабжения

Под надежностью работы тепловых сетей понимают ее способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

-бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества;

- не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Система теплоснабжения с.Светлая Поляна состоит из котельной и 1,5км тепловых сетей, которые обслуживаются персоналом МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области». Котельная осуществляет теплоснабжение административно – общественных зданий, и имеет тепловую мощность 0,8 Гкал/час. Для минимизации затрат на теплоснабжение необходимо выполнить комплекс мероприятий:

1. Уменьшить величину тепловых потерь и утечек из тепловой сети.
2. Выполнить ремонт внутридомовых сетей с целью уменьшения теплопотерь на системе теплопотребления.
3. Обеспечить 100% оборудование потребителей приборами учета тепловой энергии. Отсутствие приборов учета не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций. Тепловые потери в системе теплопотребления представлены в таблицах 1.10.1. и 1.10.2.

Таблица 1.10.1. - Тепловые потери в системе теплопотребления с.Светлая Поляна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Потери  на сетях | Гкал/год | 209,76 | 209,76 | 209,76 | 209,76 | 209,76 | 209,76 | 24,6 |
| Потери теплоносителя | м3/год | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 18 |

Таблица 1.10.2. - Тепловые потери в системе теплопотребления д.Новая Чебула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Потери  на сетях | Гкал/год | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 | 50,53 |
| Потери теплоносителя | м3/год | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В таблице 1.11.1. представлена динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула муниципального образования Светлополянский сельсовет

Таблица 1.11.1. - Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию за 2018- 2025 гг.

| Период тарифного регулирования | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- |
| Утвержд. тариф на 2018 год: с 01.01.2018 | 1 810,66 |
| Утвержд. тариф на 2018 год: с 01.07.2018 | 1 864,97 |
| Утвержд. тариф на 2019 год: с 01.01.2019 | 1 864,97 |
| Утвержд. тариф на 2019 год: с 01.07.2019 | 1 924,63 |
| Утвержд. тариф на 2020 год: с 01.01.2020 |  |
| Утвержд. тариф на 2020 год: с 01.07.2020 |  |
| Утвержд. тариф на 2021 год: с 01.01.2021 |  |
| Утвержд. тариф на 2021 год: с 01.07.2021 |  |
| Утвержд. тариф на 2021 год: с 01.07.2021 |  |
| Утвержд. тариф на 2022 год: с 01.01.2022 |  |
| Утвержд. тариф на 2022 год: с 01.07.2022 |  |
| Утвержд. тариф на 2025 год: с 01.01.2025 |  |
| Утвержд. тариф на 2025 год: с 01.07.2025 |  |

* 1. **Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

**1.12.1. Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения с.Светлая Поляна**

Общая протяженность тепловых сетей в с.Светлая Поляна составляет 1,5км в двухтрубном исчислении.

Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 0,038 Гкал/ч или 10,2%. Одной из причин потерь тепла в сетях является их изношенность.

Единичные затраты на аварийно-восстановительные работы в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановые ремонты. Недостаток средств на планово-предупредительные ремонты приводит к лавинообразному накоплению недоремонтов и падению надежности сетей.

Основными проблемами системы теплоснабжения является:

- износ сетей и оборудования;

- неэффективность и несоответствие экологическим нормативам котельной на угле;

- отсутствует автоматизация котельной.

Изношенность оборудования и тепловых сетей приводит к потерям тепла в сетях при транспортировке, а также к авариям и отключениям.

За последние 5 лет отказов тепловых сетей (аварий) не было.

**1.12.1. Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения д.Новая Чебула**

Общая протяженность тепловых сетей в д.Новая Чебула составляет 0,05 км в двухтрубном исчислении.

Потери тепла при транспортировке до потребителей составляют 0,0092 Гкал/ч или 4,9%.

Единичные затраты на аварийно-восстановительные работы в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановые ремонты. Недостаток средств на планово-предупредительные ремонты приводит к лавинообразному накоплению недоремонтов и падению надежности сетей.

Основными проблемами системы теплоснабжения является:

- износ сетей и оборудования;

- неэффективность и несоответствие экологическим нормативам котельной на угле;

- отсутствует автоматизация котельной.

Изношенность оборудования и тепловых сетей приводит к потерям тепла в сетях при транспортировке, а также к авариям и отключениям.

За последние 5 лет отказов тепловых сетей (аварий) не было.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 2.1. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Котельная с.Светлая Поляна | Отопление | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
|  | | | | | | | | |
| Котельная д.Новая Чебула | Отопление | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 |
| Итого по муниципальному образованию | | 0,5578 | 0,5578 | 0,5578 | 0,5578 | 0,5578 | 0,5578 | 0,5578 |

Основным направлением развития системы теплоснабжения муниципального образования Светлополянский сельсовет является реализация энергосберегающей политики, предусматривающая:

- в с.Светлая Поляна строительство новой блочно-модульной котельной на твердом топливе ориентировочной мощностью 0,7 МВт. с переключением на неё потребителей котельной расположенной по пер. Центральный № 6, с дальнейшим выводом данной котельной из эксплуатации; реконструкцию тепловых сетей с целью повышения показателей надежности работы системы централизованного теплоснабжения.

в д.Новая Чебула установку нового основного и вспомогательного оборудования взамен существующего котельного оборудования (по мере необходимости); ремонт (замена) участков тепловой сети (по мере необходимости).

При газификации поселения предусматривается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо.

## Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Согласно предоставленной администрацией Светлополянского сельсовета информации, приростов площади строительных фондов в расчетный период не предусматривается.

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные расходы тепловой энергии в расчетный период останутся прежними, так как прироста потребления не планируется.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не запланирован.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На расчётный период приросты площадей в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На период реализации схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.

# "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

Обновляемая в процессе разработки схемы теплоснабжения электронная модель системы теплоснабжения, позволяет проводить на ее основе анализ существующего положения в сфере теплоснабжения Светлополянского сельсовета, анализ гидравлических режимов работы системы теплоснабжения, а также составлять прогнозы развития данных систем с учетом перспективного прироста строительных фондов.

Разработка электронной модели системы теплоснабжения осуществляется с целью создания инструмента для:

хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения с полным топологическим описанием связности объектов;

гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, и в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю "потери тепловой энергии" и "потери сетевой воды";

группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования перспективных вариантов схем теплоснабжения;

расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

использования исходных данных и средств моделирования для определения эффективного радиуса теплоснабжения.

Цели разработки электронной модели:

• создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения поселения;

• повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия

решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения поселения;

• проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения поселения;

• разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения поселения;

• минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

• оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками,

определение оптимальных диаметров, проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

• моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

• оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

• оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом по системе теплоснабжения поселения и по отдельным ее элементам.

**3.1**. **Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов**

Электронная модель схемы теплоснабжения Светлополянского сельсовета актуализирована с учётом привязки к топографической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.

В качестве исходных данных для ее разработки и актуализации использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии, тепловым сетям, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения диагностики тепловых сетей;

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.

Графически представленные объекты в электронной модели наполняются базой данных, описывающей объекты теплоснабжения.

Наполняемость баз данных зависит от исходных данных.

После отладки электронной модели формируются информационные отчеты, по которым можно судить о достоверности заполненных баз данных.

Разработанная модель послужила инструментарием для разработки сценариев развития системы теплоснабжения.

В электронной модели приведены материальные характеристики в соответствии с отчетностью по расчету нормируемых эксплуатационных потерь и затрат тепловой энергии в тепловых сетях от котельной МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области».

**3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения**

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

1. Для источников тепловой энергии:

- номер источника;

- геодезическая отметка, м;

- расчётная температура в подающем трубопроводе, °С;

- расчётная температура холодной воды , °С;

- расчётная температура наружного воздуха, °С;

- расчётный располагаемый напор на выходе из источника, м;

- расчётный напор в обратном трубопроводе на источнике, м;

- режим работы источника;

- максимальный расход на подпитку, т/ч.

2. Для участков тепловой сети:

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;

- коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов.

3. Для потребителей тепловой энергии:

- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;

- номер схемы подключения потребителя;

- расчётная тепловая нагрузка систем теплопотребления;

- коэффициент изменения расхода на систему отопления.

**3.3 Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное**

Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития города, поселения и т.д.

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.

В карту можно добавить:

- Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов;

- Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (WebMapService);

- Растровый файл (формат \*.bmp;\*.pcx;\*.tif;\*.gif;\*.jpg);

- Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. Запросы позволяют:

- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;

- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;

- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов;

Также выборка данных возможна по условию:

- Наименование потребителя (адрес);

- Наименование котельной;

- Номер котельной;

- Обслуживающая организация;

- Коды узлов подключения потребителей;

- По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.).

**3.4 Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть**

Гидравлический расчёт предусматривает выполнение расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчёта является определение расходов теплоносителя на участках тепловой

сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике тепловой энергии.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчёт позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями.

Тепловые сети МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» в Светлополянском сельсовете выполнены по радиальной схеме.

**3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии**

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчёт объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления.

Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам;

- расчёт объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

**3.6 Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку**

Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

**3.7. Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя**

Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам.

Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

**3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения**

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения Светлополянского сельсовета отражены в Разделе 11.

**3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения**

Целью конструкторского расчёта является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при:

- проектирования новых тепловых сетей;

- при реконструкции существующих тепловых сетей;

- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных потерь напора.

В результате расчёта определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети.

**3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей**

Сравнительные пьезометрические графики позволяют производить корректную оценку развития систем теплоснабжения с учетом различных вариантов обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей.

Контрольные точки, расположенные на тепловых сетях, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией, не оборудованы автоматизированной системой передачи информации. В связи с чем, данные о параметрах теплоносителя (расход, давление, температура) за отопительный период (с разбивкой по дням и часам) не предоставлены.

**3.11. Изменения гидравлических режимов, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения**

Изменений гидравлических режимов, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за предшествующий период, не было.

# СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Перспективные балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения, приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 |
| Котельная с.Светлая Поляна,  пер. Центральный, 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Резерв(+) /  Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,3035 | 0,3035 | 0,3035 |
|  | | | | | | | | |
| Котельная д.Новая Чебула, ул. Школьная,  48 А | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 | 0,1998 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 | 0,1868 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 |
| Резерв(+) /  Дефицит (-) источника | Гкал/ч | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |

Из приведенных данных баланса мощности видно, что дефицит тепловой мощности отсутствует и не требуется установка дополнительных котлов на источниках теплоснабжения.

## Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Данные по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту не предоставлены.

Для разработки схемы теплоснабжения существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта тепловые нагрузки определены по удельному расходу тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади в месяц) – 0,034 Гкал/кв.м. исходя из площади отапливаемых помещений.

## Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии в Светлополянском сельсовете дефицитов тепловой мощности не выявлено.

# МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

**5.1 Описание сценариев развития поселения**

Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение отопления общественных зданий с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула от существующих угольных котельных.

При газификации поселения предусматривается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо.

Для отопления вновь строящегося жилого фонда (индивидуального) Схемой теплоснабжения предусматривается использование индивидуальных источников теплоснабжения. Технические условия на присоединение объектов теплопотребления теплоснабжающей организацией за последние 3 года не выдавались.

Согласно Генеральному плану Светлополянского сельского поселения предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в сельсовете.

Сценарии перспективного развития систем теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. – Сценарии перспективного развития систем теплоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Сценарий перспективного развития системы теплоснабжения |
| с.Светлая Поляна | Схемой теплоснабжения предусматривается реализация следующего перспективного варианта развития системы теплоснабжения:  - строительство новой блочно-модульной котельной на твердом топливе ориентировочной мощностью 0,7 МВт. с переключением на неё потребителей котельной расположенной по пер. Центральный № 6, с дальнейшим выводом данной котельной из эксплуатации;  - реконструкция тепловых сетей с целью повышения показателей надежности работы системы централизованного теплоснабжения. |
| д.Новая Чебула | Схемой теплоснабжения предусматривается реализация следующего перспективного варианта развития системы теплоснабжения:  - установка нового основного и вспомогательного оборудования взамен существующего котельного оборудования (по мере необходимости);  - ремонт (замена) участков тепловой сети (по мере необходимости). |
| Прочие населенные пункты Светлополянского сельсовета | Отопление потребителей осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.  Строительство систем централизованного теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. |

**5.2. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения**

Основным направлением развития системы теплоснабжения муниципального образования Светлополянский сельсовет является реализация энергосберегающей политики, предусматривающая:

- в с.Светлая Поляна строительство новой блочно-модульной котельной на твердом топливе ориентировочной мощностью 0,7 МВт. с переключением на неё потребителей котельной расположенной по пер. Центральный № 6, с дальнейшим выводом данной котельной из эксплуатации; реконструкцию тепловых сетей с целью повышения показателей надежности работы системы централизованного теплоснабжения.

в д.Новая Чебула установку нового основного и вспомогательного оборудования взамен существующего котельного оборудования (по мере необходимости); ремонт (замена) участков тепловой сети (по мере необходимости).

При газификации поселения предусматривается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо.

Результатом реализации инвестиционных проектов является создание на территории муниципального образования современной, энергоэффективной системы теплоснабжения. Она обеспечит надежное и качественное теплоснабжение населения и объектов социальной сферы.

Суммарная финансовая потребность на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению уточняется по итогам разработки проектно-сметной документации.

Инвестирование проектов предусматривается за счет бюджетных источников.

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Светлополянского сельсовета должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

Надежность источника тепловой энергии;

Надежность системы транспорта тепловой энергии; Качество теплоснабжения;

Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и (или) будущими собственниками объектов.

# СУШЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

* объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
* объем воды на собственные нужды котельной, м3;
* объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, и собственные нужды котельной.

Таблица 6.1. - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки котельной с.Светлая Поляна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Производительность ВПУ | м3/час  (т/ч) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая производительность | м3/час  (т/ч) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Собственные нужды | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпитка тепловой сети | м3/год | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Дефицит ВПУ | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6.2. - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки котельной д.Новая Чебула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Производительность ВПУ | м3/час  (т/ч) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая производительность | м3/час  (т/ч) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Собственные нужды | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпитка тепловой сети | м3/год | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Дфицит ВПУ | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Согласно [СП 124.13330.2012](http://www.nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/898581711-SP%20124.13330.2012(dlya%20oznakomleniya).pdf) для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления,

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Существующие и перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблицах 6.3. и 6.4.

Таблица 6.3. - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источника тепловой энергии котельной с.Светлая Поляна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Нормативный расход | м3/год | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |

Таблица 6.4.- Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источника тепловой энергии котельной д.Новая Чебула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Нормативный расход | м3/год | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя, возвращенного равно количеству теплоносителя, отпущенного в тепловую сеть.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

* + 1. Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов.
    2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.
    3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения.
    4. Развитие систем централизованного теплоснабжения.
    5. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.
    6. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
    7. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.
    8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

-в с.Светлая Поляна строительство новой блочно-модульной котельной на твердом топливе ориентировочной мощностью 0,7 МВт. с переключением на неё потребителей котельной расположенной по пер. Центральный № 6, с дальнейшим выводом данной котельной из эксплуатации;

- в д.Новая Чебула установка нового основного и вспомогательного оборудования взамен существующего котельного оборудования (по мере необходимости).

При газификации поселения предусматривается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо.

## Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, используемые для теплоснабжения потребителей в муниципальном образовании Светлополянский сельсовет, отсутствуют. В расчетный период их строительство не планируется.

## Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Как было указано выше, генерирующие объекты на территории муниципального образования Светлополянский сельсовет отсутствуют. Поэтому провести анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения не представляется возможным.

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Необходимость в строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствует.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании отсутствуют, поэтому их реконструкция для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется.

## Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется, так как на территории с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула располагается по одной котельной и строительство дополнительных не является необходимым.

## Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

## Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению их зоны действия не планируются.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

После реализации мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию в с.Светлая Поляна новой блочно-модульной котельной на твердом топливе с переключением на неё потребителей котельной расположенной по пер. Центральный № 6, предполагаются мероприятия по выводу старой котельной из эксплуатации и демонтажу.

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

## Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Объёмы потребления тепловой нагрузки теплоносителя в Светлополянском сельсовете не увеличатся.

## Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразно.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В случае строительства промышленных объектов в границах муниципального образования, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.

## Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В таблицах 7.15.1. и 7.15.2. приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия теплоснабжения.

Таблица 7.15.1.- Эффективный радиус теплоснабжения с.Светлая Поляна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Котельная |
| 1 | Площадь действия источника тепла, км2 | 0,002877 |
| 2 | Число абонентов | 4 |
| 3 | Среднее число абонентов на единицу площади, 1/км2 | 1390 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 201,312 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 0,86 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 4272 |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,371 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч\*км2 | 1,290 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети, 0С | 25 |
| 10 | Длина ТС от источника до самого удаленного потребителя, км | 0,335 |
| 11 | Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 1,87 |

Таблица 7.15.2.- Эффективный радиус теплоснабжения д.Новая Чебула

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Котельная |
| 1 | Площадь действия источника тепла, км2 | 0,0017588 |
| 2 | Число абонентов | 1 |
| 3 | Среднее число абонентов на единицу площади, 1/км2 | 569 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 2,50 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 0,08 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 32000 |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,1868 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч\*км2 | 1,062 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети, 0С | 25 |
| 10 | Длина ТС от источника до самого удаленного потребителя, км | 0,050 |
| 11 | Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 0,94 |

На основании полученных данных можно сделать вывод, что существующая социально-административная застройка с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Дефициты тепловой мощности на источниках теплоснабжения с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула отсутствуют.

## Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

По результатам выдачи технических условий на технологическое присоединение, соответствующая информация будет представлена в Схеме теплоснабжения при её актуализации.

## Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения включает в себя строительство перемычки между зонами тепловых сетей различных источников.

В с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула по одному источнику выработки тепловой энергии, в связи с этим предложения по данному пункту отсутствуют.

## Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

## Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В целях обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, в связи с тем, что сети в с.Светлая Поляна выработали свой ресурс (построены в 1974 году, эксплуатируются 50 лет (замена проводилась некоторых участков сети), амортизационный износ составляет 100%), необходимо провести реконструкцию тепловой сети.

Общая протяженность тепловой сети подлежащей реконструкции, в двутрубном исчислении, составляет 1 500 метров.

Прокладку сетей целесообразно провести надземно с пенополиуретановым (ППУ) утеплением, в коридоре действующей тепловой сети.

Одним из ожидаемых результатов реализации данного мероприятия является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

В д.Новая Чебула в 2024 году проведена замена всей тепловой сети (50 м.), поэтому предлагается проводить ремонт (замену участков) тепловой сети по мере необходимости, согласно техническим отчётам по результатам проведения инженерной диагностики трубопроводов. В первую очередь проводить замену участков с критическими дефектами - утонение стенки трубы или серия язв с остаточной толщиной менее 50 % от первоначальной толщины стенки, вызванное коррозионными процессами на внутренней или наружной поверхности трубопроводов.

## Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

## Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с тем, что сети в с.Светлая Поляна выработали свой ресурс (построены в 1974 году, эксплуатируются 50 лет (замена проводилась некоторых участков сети), амортизационный износ составляет 100%), необходимо провести реконструкцию тепловой сети.

Общая протяженность тепловой сети подлежащей реконструкции, в двутрубном исчислении, составляет 1 500 метров.

В рамках предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей на 2026 – 2027 годы предлагаются мероприятия по реконструкции тепловых сетей.

Таблица 8.1. - Данные по реконструкции тепловых сетей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Расчетный диаметр, мм | Протяженность в двутрубном исчислении, км | Год реализации |
| 1 | Реконструкция теплосети | 32-108 | 1,5 | 2027 |

## Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории сельского поселения, отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо (нет необходимости) строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии (отсутствии) у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствуют, так как системы теплоснабжения в с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула - закрытые.

В связи с эти разработка данной главы в рамках настоящей схемы теплоснабжения, является нецелесообразной.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные топливные балансы Светлополянского сельсовета представлены в таблицах ниже.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии применяется каменный уголь. Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом сохранения существующей системы теплоснабжения.

При газификации поселения предусматривается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо. В этом случае перспективные топливные балансы будут пересчитаны при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 10.1.1. - Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источником тепловой энергии с.Светлая Поляна

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  параметра | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 |
| Основное топливо | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 348 | 348 | 348 | 208,8 | 208,8 | 208,8 |
| Расход условного топлива на  выработку, т у.т. | 242,76 | 242,76 | 242,76 | 145,66 | 145,66 | 145,66 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тонн | 280 | 280 | 280 | 168 | 168 | 168 |
| Резервное топливо / Аварийное топливо | - | - | - | - | - | - |

Таблица 10.1.2. - Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источником тепловой энергии д.Новая Чебула

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  параметра | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 |
| Основное топливо | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 334,62 | 334,62 | 334,62 | 334,62 | 334,62 | 334,62 |
| Расход условного топлива на  выработку, т у.т. | 138,72 | 138,72 | 138,72 | 138,72 | 138,72 | 138,72 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тонн | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Резервное топливо / Аварийное топливо | - | - | - | - | - | - |

## Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных с.Светлая Поляна и д.Новая Чебула является каменный уголь.

В населённых пунктах Светлополянского сельсовета индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют каменный уголь и дрова.

Местным видом топлива на территории Светлополянского сельсовета являются дрова. Существующие централизованные источники тепловой энергии не использует местный вид топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии на территории Светлополянского сельсовета отсутствуют.

## Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на территории Светлополянского сельсовета используется каменный уголь. Информация о низшей теплоте сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии представлена в таблице ниже.

Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. | Доля потребления в течение года, % |
| 1 | Котельная с.Светлая Поляна,  пер. Центральный, 6 | Уголь каменный Кузнецкого бассейна | 5211 | 100 |
| 2 | Котельная д.Новая Чебула, ул. Школьная, 48 А | Уголь каменный Кузнецкого бассейна | 5211 | 100 |

## Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании преобладающим видом топлива является каменный уголь.

## Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Светлополянского сельсовета является сохранение каменного угля как основного вида топлива котельной и индивидуальных источников тепловой энергии в частных жилых домах.

При газификации поселения предусматривается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо. В индивидуальных домовладениях частично, планируется переход на газовое топливо.

# ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

* Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП;
* Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП;
* Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники;
* А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей.

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Далее для определения вероятности отказа находится такой интервал повторяемости наружных температур, при которых время восстановления элемента сети с показателем безотказной работы ниже нормативного будет больше, чем время остывания внутреннего воздуха до температуры +12°С.

Таблица 11.1. - Расчет времени восстановления поврежденного участка

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр трубопроводов, мм | Время восстановления поврежденного участка трубопровода, ч |
| 108 | 4,44 |
| 89 | 3,81 |
| 76 | 3,67 |
| 57 | 3,21 |

Далее представлен расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей. Продолжительность стояния температуры наружного воздуха принимается согласно «Строительная климатология. Справочное пособие к СНиП 23-01- 99».

Таблица 11.2. - Расчет наружных температур и продолжительности их стояния при полном отключении потребителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр поврежденного участка, мм | Время  восстановления поврежденного участка, ч | Температуры наружного воздуха, °С | Продолжительность стояния, ч | Доля отопительного  периода |
| 108 | 4,44 | <-40 | 15 | 0,0027 |
| 89 | 3,81 | <-40 | 15 | 0,0027 |
| 76 | 3,67 | <-40 | 15 | 0,0027 |
| 57 | 3,21 | <-40 | 15 | 0,0027 |

Из таблицы видно, что диапазоны температур наружного воздуха, при которых будут обеспечены температуры в отапливаемых помещениях не ниже 12°С, ограничены со стороны низких температур, так для всех представленных диаметров допустимое время полного отключения потребителей, равное времени восстановления поврежденного участка на всем диапазоне температур до -40°С меньше нормируемого, т.е. отказа сети не будет.

# ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в электроэнергетике инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию теплосетевого и котельного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы теплоснабжения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно.

В таблицах 9.1.1. и 9.1.2. представлен объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций в систему теплоснабжения с.Светлая Поляна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  проекта | Стоимость реализации проектов, тыс. руб.\* | | | | | | | |
| 2018-  2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии | | | | | | | | |
| Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450 | 6800 | 0,00 |
| Проект 1-2 «Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» | 0,00 | 0,00 | 1624,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них | | | | | | | | |
| Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-3 «Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей» | 0,00 | 9879,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23437 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-4 «Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий объем инвестиций | 0,00 | 9879,2 | 1624,34 | 0,00 | 0,00 | 25887 | 6800 | 0,00 |

\*Стоимость реализации проектов уточняется при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций в систему теплоснабжения д.Новая Чебула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  проекта | Стоимость реализации проектов, тыс. руб.\* | | | | | | | |
| 2018 | 2019-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии | | | | | | | | |
| Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 1-2 «Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них | | | | | | | | |
| Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-3 «Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-4 «Реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях» | 0,00 | 0,00 | 158,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий объем инвестиций | 0,00 | 0,00 | 158,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*Стоимость реализации проектов уточняется при разработке проектно-сметной документации.

Реализация рассматриваемых проектов предусматривается за счет бюджетных средств, путем включения разработанных проектов в региональные целевые программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В данном разделе рассматриваются существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также рассматриваются целевые значения ключевых показателей.

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблицах 13.1.1. и 13.1.2.

Таблица 13.1.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения с.Светлая Поляна

| Индикатор | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год* | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных),*  *кг у.т/Гкал* | | | | | | | |
| в-1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2 Котельные (некомбинированная выработка) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 208,8 |
| *г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2* | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 0,122 |
| *д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.* | | | | | | | |
| д-1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| д-2 Котельные (некомбинированная выработка) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,55 |
| *е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)* | | | | | | | |
| е-1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2 Котельные (некомбинированная выработка) | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 |
| *ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.* | | | | | | | |
| Отсутствует | - | - | - | - | - | - | - |
| *з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)* | | | | | | | |
| Отсутствует | - | - | - | - | - | - | - |
| *к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %* | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| *л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет* | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49-53 | 1-5 |
| *м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме*  *теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| *н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей*  *установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства*  *(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного*  *законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.1.2. - Индикаторы развития систем теплоснабжения д.Новая Чебула

| Индикатор | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год* | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| *б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных),*  *кг у.т/Гкал* | | | | | | | |
| в-1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2 Котельные (некомбинированная выработка) | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| *г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2* | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| *д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.* | | | | | | | |
| д-1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| д-2 Котельные (некомбинированная выработка) | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| *е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)* | | | | | | | |
| е-1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2 Котельные (некомбинированная выработка) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| *ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.* | | | | | | | |
| Отсутствует | - | - | - | - | - | - | - |
| *з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)* | | | | | | | |
| Отсутствует | - | - | - | - | - | - | - |
| *к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %* | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет* | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62, 0-4 | 5-9 |
| *м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме*  *теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей*  *установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства*  *(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного*  *законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

**14**[**.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по**](file://localhost/D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark133)[**каждой системе теплоснабжения**](file://localhost/D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark133)

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования Светлополянский сельсовет единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1.– Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКП «УК ЖКХ Болотнинского района Новосибирской области» потребителям

| Период тарифного регулирования | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- |
| Утвержд. тариф на 2018 год: с 01.01.2018 | 1 810,66 |
| Утвержд. тариф на 2018 год: с 01.07.2018 | 1 864,97 |
| Утвержд. тариф на 2019 год: с 01.01.2019 | 1 864,97 |
| Утвержд. тариф на 2019 год: с 01.07.2019 | 1 924,63 |
| Утвержд. тариф на 2020 год: с 01.01.2020 |  |
| Утвержд. тариф на 2020 год: с 01.07.2020 |  |
| Утвержд. тариф на 2021 год: с 01.01.2021 |  |
| Утвержд. тариф на 2022 год: с 01.01.2022 |  |
| Утвержд. тариф на 2022 год: с 01.07.2022 |  |
| Утвержд. тариф на 2025 год: с 01.01.2025 |  |
| Утвержд. тариф на 2025 год: с 01.07.2025 |  |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей на очередной долгосрочный период тарифного регулирования 2026-2027 гг. и перспективные тарифы 2028-2032 гг. будут представлены при актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования, по итогам их установления в отношении теплоснабжающей организации МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области».

# РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Исходя из того, что на территории Светлополянского сельсовета осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения единственная теплоснабжающая организация: Муниципальное казённое предприятие «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» ИНН 5413111495; ОГРН 1055461001353 (МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО).

В настоящее время данная организация отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения Светлополянского сельсовета.

Таблица 15.1. – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЕТО | Наименование источников | Зона  действия | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО | Котельная с.Светлая Поляна,  пер. Центральный, 6 | Светлополянский сельсовет  (с.Светлая Поляна) | Источник |
| Тепловые сети |
| МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО | Котельная д.Новая Чебула, ул. Школьная, 48 А | Светлополянский сельсовет  (д.Новая Чебула) | Источник |
| Тепловые сети |

Таблица 15.2. – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Зона  действия | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Изменения в границах утвержденных технологических  зон действия |
| МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО | Светлополянский сельсовет  (с.Светлая Поляна) | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |
| МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО | Светлополянский сельсовет  (д.Новая Чебула) | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

* владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
* размер собственного капитала;
* способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло-потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время предприятие МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) подает в орган утвердивший схему теплоснабжения отчеты о реализации проектов, включенных в схему теплоснабжения, включая предложения в проект при актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Светлополянского сельсовета предприятие МКП «Управляющая компания жилищно - коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области».

# РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

**16.1 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения**

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

* выход из строя всех насосов сетевой группы;
* порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

**«Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора  и температуры в зданиях и домах, размораживание  тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий  фактор | Прекращение циркуляции воды в систему потребителей,  температуры и напора в зданиях и домах | Локальный |

«**План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос**»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Порядок действий | Место | Ответственный |
| 1 | Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 2 | Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 3 | Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса; Запускает  резервный сетевой насос в работу. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 4 | После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 5 | Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и  восстановлении режима работы котельной | Котельная | Ответственное  должностное лицо |

«**План действий при технологическом нарушении**

**(аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок действий | ответственный | примечание |
| 1 | Поиск места повреждения. | Ремонтный персонал |  |
| 2 | Отключение теплоснабжения –перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтный персонал |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка | Ремонтный персонал |  |
| 4 | Снятие заглушек спускников - слив теплоносителя | Ремонтный персонал |  |
| 5 | Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб | Ремонтный персонал |  |
| 6 | Сварочные работы, устранение утечки | Ремонтный персонал |  |
| 7 | Установка заглушек на спускниках | Ремонтный персонал |  |
| 8 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтный персонал |  |
| 9 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Ремонтный персонал |  |
| 10 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтный персонал |  |

# 17. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Настоящая Глава дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Глава включена в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности описания изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

* 1. **Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения**
     1. Изменения и пояснения внесены в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;
     2. Изменения и пояснения внесены в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и тепловой нагрузки потребителей»;
     3. Изменения и пояснения внесены в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»;
     4. Добавлен раздел 4 «Основные положения Мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения»;
     5. Изменения и пояснения, внесены в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
     6. Изменения и пояснения, внесены в раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;
     7. Добавлен раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»;
     8. Добавлен раздел 8 «Перспективные топливные балансы»;
     9. Изменения и пояснения, внесены в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»;
     10. Изменения и пояснения, внесены в раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»;
     11. Добавлен раздел 13 «Синхронизация системы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития энергоэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;
     12. Добавлен раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;
     13. Добавлен раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия».